## Ark1
Antal | Enhed | Varenummer | Forbrug mA | Samlet
0 | 1-10 V converter | 820B1224 | 10 | 0
0 | 1-10 V dimmer IHC/SA | 820B1246 | 100 | 0
0 | 1-10 V output | 120B1246 | 50 | 0
1 | Backup modul inkl. akkumulator 12 V | 820B1291 | 100 | 100
0 | Alarm gassensor | 120B1270 | 141 | 0
0 | Alarm kodetastatur IP55 | 120B1260 | 35 | 0
0 | Alarm lydgiver Ekstern IP54 | 820B1258 | 32 | 0
0 | Alarm lydgiver Intern LK FUGA | 507D5001 | 13 | 0
0 | Alarm læksensor | 120B1281 | 30 | 0
3 | Alarm PIR 12 V / 120 C | 120B1261 | 6 | 18
0 | Alarm Røgsensor optisk | 120B1286 | 34 | 0
0 | Alarm Røgsensor optisk / termisk | 120B1287 | 34 | 0
1 | Controller Visual med Viewer | 820B1400 | 125 | 125
2 | Input 24 V d.c. / 3 mA med 16 indgange | 120B1011 | 8 | 16
0 | Input 230 V a.c. med 8 indgange | 120B1012 | 11 | 0
6 | Input 24 V d.c. / 24 mA med 16 indgange | 120B1010 | 31 | 186
0 | IR modtager B&O, LK FUGA 16 kanal | 506D5501 | 19 | 0
0 | Modem Voice-Modem | 120B1220 | 65 | 0
2 | Output 24 V d.c. med 8 udgange | 120B1021 | 15 | 30
16 | Output 230 V a.c.10 A med 8 udgange | 120B1020 | 35 | 560
0 | Output 400 bistabilt relæmodul med 8 udgange | 820B1028 | 35 | 0
0 | Output 400 V a.c. 8X10A med 8 udgange | 120B1027 | 35 | 0
0 | PIR 24 V LK FUGA | 507D5311 | 10 | 0
2 | PIR 24 V OPUS 66 | 507N0304 | 15 | 30
0 | PIR LK FUGA 24 V | 507D5304 | 3 | 0
1 | Skumringsrelæ standard | 120B1301 | 30 | 30
0 | Solsensor | 820B6305 | 3 | 0
0 | Temperatursensor LK FUGA | 507D5531 | 5 | 0
0 | LED i Tryk/Statuspanel |  | 1 | 0
| I alt |  |  | 1095 | 26.28 | W
| Strømforsyning 15 W | 120B1061 | 600
| Strømforsyning 72 W | 120B1062 | 3000